Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa „zaprojektuj i wybuduj” polegająca na wykonaniu:

Oświetlenia zewnętrznego płyty boiska piłkarskiego na terenie Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
45-867 Opole, ul. Hallera 6

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim. Wykonawca robót powinien zapewnić wykonanie robót zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV 71220000-6 -Usługi projektowania architektonicznego

Kod CPV 71323100-9 - Usługi projektowe systemów zasilania energią elektryczną

Kod CPV 71540000-5 - Usługi zarządzania budową

Kod CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Kod CPV 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

Kod CPV 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

Kod CPV 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

Kod CPV 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

Kod CPV 45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

Kod CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

Kod CPV 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

Kod CPV 45223820-0 - Gotowe elementy i części składowe

Kod CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Kod CPV 71355000-1 - Usługi pomiarowe

1. Zakres robót budowlano-konstrukcyjnych i elektrycznych:

1.1.  Wykonanie dokumentacji technicznej architektoniczno-konstrukcyjnej dla słupów

oświetleniowych dł. ok. 16m wraz z fundamentami i konstrukcją do montażu opraw oświetleniowych.

Wysokość słupów wynikać powinna z obliczeń parametrów oświetlenia.

Słup oświetleniowy:

Wysokość masztu 16m

Grubość blachy min. 4mm

Uśredniona grubość powłoki cynkowej 70μm

Średnica masztu przy podstawie 420mm

Średnica masztu na szczycie 94mm

Wymiary fundamentu 0,6x0,6x1,8m (szerokość x długość x wysokość)

Wieniec fundamentowy: 8xM24, dł. prętów 700mm, waga 41 kg

Belki poprzeczne o długości 2m przeznaczone do montażu opraw każda

1.2.  Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia zewnętrznego płyty boiska.

Dane podstawowe (na podstawie projektu budowlanego):

Instalacje oświetlenia.

Na obrysie projektowanego boiska sportowego przewiduje się montaż masztów (ilość wynika z obliczeń oświetlenia) oświetleniowych o wysokości 16m każdy. Zastosować należy wzmocnione maszty stalowe

ocynkowane o grubości ścianki min. 4mm z fundamentem, dostosowane do występującej strefy

wiatrowej oraz obciążeń zamontowanymi oprawami. Typ masztów dobrany powinien być przez

osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje konstrukcyjne i poparty obliczeniami obciążenia. Na

masztach umieszczone zostaną cztery poprzeczki na wysokościach: 14m; 14,7m; 15,4m; 16,1m, na

których zamontowane zostaną oprawy typu naświetlacz. Na najwyższej poprzeczce umieszczone zostaną oprawy typu A1, na pozostałych trzech oprawy typu B1.

Zróżnicowanie typu opraw wynika z faktu, że oprawy typu A1 (z asymetrycznym rozsyłem światła)

wykorzystywane zostaną do opcji oświetlenia nocnego boiska.

Specyfika urządzeń:

1). Oprawa A1:

Oprawa oświetleniowa na źródła LED IP66, IK09, UGR<23, T=4000K, 30000 lm, Ra>80, moc oprawy

234W. Oprawa montowana do poprzeczki za pomocą regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej,

obudowa oprawy wykonana z żebrowanego aluminium odprowadzającym ciepło, malowana

proszkowo. Klosz wykonany ze szkła hartowanego grubości 5mm z zewnętrzną warstwą redukującą

olśnienie, asymetryczny rozsył światła. Odbłyśnik rastrowy z błyszczącego aluminium. Zasilacz LED, żywotność 60 000 godz. klasa energetyczna A+, temp. pracy -20 do +40 oC., waga 8,8 kg.

2). Oprawa B1:

Oprawa oświetleniowa na źródła LED IP66, IK09, UGR<23, T=4000K, 30000 lm, Ra>80, moc oprawy

234W. Oprawa montowana do poprzeczki za pomocą regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej,

obudowa oprawy wykonana z żebrowanego aluminium odprowadzającym ciepło, malowana

proszkowo. Klosz wykonany ze szkła hartowanego grubości 5mm z zewnętrzną warstwą redukującą

olśnienie, wąskostrumieniowy, symetryczny rozsył światła. Odbłyśnik rastrowy z błyszczącego

aluminium. Zasilacz LED, żywotność 60 000 godz. kl. energetyczna A+, temp. pracy -20 do +40 oC.

Okablowanie opraw umożliwia załączanie każdej z nich osobna z tablicy TA w pomieszczeniu

kontenera. Zaprojektowana została również możliwość załączania nocnego oświetlenia w trybie

pracy automatycznej za pomocą czujnika zmierzchowego jak i w trybie pracy ręcznej, po

przekręceniu przełącznika na elewacji tablicy. W trybie nocnym zapalają się oprawy na najwyższej

czwartej poprzeczce jednocześnie we wszystkich masztach.

Dobór opraw pozwala na osiągnięcie średniego natężenia oświetlenia o wartości 200 lux.

1.3.  W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należy na bieżąco konsultować z Inwestorem proces

realizacji inwestycji.

1.4. Sterowanie czasowe oświetleniem

Oprócz ręcznego załączenia i wyłączenia oświetlenia, w projekcie należy przewidzieć zdalne

sterowanie oświetleniem płyty boiska. W tym celu należy zaprojektować odpowiedni sterownik                         czasowy z modemem komunikacyjnym GSM. Załączenie – wyłączenie oświetlenia automatycznie

przez zarządcę boiska w   określonych godzinach za pomocą sygnału SMS.

2. Stan istniejący na obiekcie:

Obecnie teren boiska sportowego nie jest oświetlony, nie posiada ono również instalacji monitoringu

i nagłośnienia.

Dla oświetlenia zewnętrznego płyty boiska zarezerwowana jest moc w wysokości ok. 25,0kW.

3. Sposób zasilania boiska:

Z uwagi na zmianę zarządcy obiektu należy zaprojektować i wykonać nowe zasilanie na podstawie warunków przyłączenia wydanych przez TAURON Dystrybucja S.A. W tym celu MOSiR wystąpi z wnioskiem o WP do TAURON Dystrybucja S.A.

4. Wymagania dotyczące wykonawstwa:

- Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami PBUE, BHP i normami  PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonać osoba lub przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym. Wszystkie prace na istniejących liniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy prowadzić za wcześniejszą zgodą i pod nadzorem pracownika TAURON Dystrybucja S.A.

- Wszystkie stosowane urządzenia i aparaty elektryczne powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania (atesty).

- Należy sporządzić niezbędne protokoły badań odbiorczych w zakresie odbieranych urządzeń przez inwestora.

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od opisu przedmiotu zamówienia w trakcie wykonawstwa, należy uzgodnić z Inwestorem.

- Po zakończeniu robót elektrycznych należy sporządzić Dokumentację Powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD, którą razem z Protokółami Pomiarów należy przekazać Inwestorowi.

- Urządzenia i aparaty elektryczne powinny być zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta.

- Wszelkie prace powinny być prowadzone w sposób bezpieczny. Jakiekolwiek nieścisłości i problemy zauważone przez wykonawcę mają być zgłoszone i wyjaśnione z Inwestorem.

Data sporządzenia: 								Sporządził:

Sierpień 2020 r. 							             Mirosław Rajca